## Slide 1: Collector MonitorService
DataCenter OpsWare Solution MK119 v10
Internal Use Only

## Slide 2: MonitorService
Collector가 외부 장치들과 통신하면서 수집하는 "작업 전체"를 책임지는 컴포넌트
이 모듈이 하는 일
외부 장치 통신
PLC / BACnet / SNMP / DB / REST / IoT 등 다종 프로토콜
동시 수집
수백 ~ 수천 대 장비를 동시에 폴링·수신
결과 스트리밍
Redis 캐시 + Kafka 스트림으로 흘려보냄
제어 수신·중계
Admin/API 의 제어 명령을 장치에 전달
자가 진단
수집이 멈췄는지 스스로 점검·재시작
한 줄로 정리
외부에서는 MonitorService.start() / stop() / startMonitor() 같은 정적 메소드만 호출하면 된다. 내부 24종 *MonitorService 와 수천 개 Monitor 는 외부에 노출되지 않는다.

## Slide 3: 핵심은 3계층 구조
위에서 아래로 1:N 관계 — 컨트롤 타워 → 프로토콜 컨테이너 → 장치 단위
Layer 1 · 싱글턴 Facade
MonitorService
프로세스당 1개 · getInstance()
▼
Layer 2 · 프로토콜별 컨테이너
AbstractMonitorService 를 상속한 24종 서비스
TCPMonitorService
UDPMonitorService
SNMPMonitorService
PLCMonitorService
BACnetMonitorService
DBMonitorService
RedfishMonitorService
KafkaMonitorService
MQTTMonitorService
IEC61850MonitorService
RESTMonitorService
+ 18종 더 …
각 서비스가 자기 프로토콜의 모든 장비 Monitor 를 monitorMap 에 보유
▼
Layer 3 · 장치 인터페이스 단위
AbstractMonitor 를 상속한 GenericTCPMonitor / SNMPMonitor / BACnetMonitor / …
DeviceInterface 1개 = Monitor 1개 · deviceInterfaceId 가 키

## Slide 4: 3계층을 비유로 풀면
코드와 뗄 수 있도록 익숙한 그림으로 머릿속에 박아두기
MonitorService
콜센터 본사
한 회사에 1개 전체를 통제
=
xxxMonitorService
언어별 상담 부서
영어팀, 한국어팀 … (24개 부서)
=
xxxMonitor
개별 상담사
고객 1명 담당 (수백~수천명)
본사가 직접 고객을 받지 않듯, MonitorService도 장치를 직접 호출하지 않는다 — 하위 계층에 위임

## Slide 5: 왜 프로토콜별로 서비스를 나눴나
장치마다 통신 방식이 천차만별 — 한 클래스에 다 넣으면 지옥
TCP 바이너리
PLC, Modbus, ...
UDP 멀티캐스트
IEC61850
HTTP / REST
Redfish 서버
Kafka 토픽 구독
데이터 파이프라인
DB 쿼리
외부 RDB 시스템
가상 계산
Virtual 포인트
결과 — 24종 *MonitorService
TCP
UDP
Serial
Modbus
SNMP
BACnet
PLC
IEC61850
MQTT
Kafka
REST
Redfish
DB
Virtual
MK119 OPC
OPC v2
PassiveTCP
TCP Listener
UDP Listener
LizKafka
LizSysDB
LizSysStatus
Combinated
AliveCheck

## Slide 6: Device · DeviceInterface · Checkpoint
수집의 실제 단위는 DeviceInterface — Monitor 1개가 인터페이스 1개를 담당
Device (장비 1대)
예 : 분전반 #3
▼
DeviceInterface (통신 채널)
Modbus TCP
192.168.1.50 : 502
DeviceInterface (통신 채널)
SNMP
192.168.1.112 : 161
▼
Checkpoint (수집 항목)
전압 (FLOAT, 5초)
전류 (FLOAT, 5초)
온도 (INT16, 5초)
핵심 단위
수집의 실제 단위 = DeviceInterface
Monitor 1개 = DeviceInterface 1개
한 장비 인터페이스 N개 → Monitor N개
▼
Checkpoint (수집 항목)
온도 (FLOAT, 10초)
압력 (FLOAT, 10초)

## Slide 7: 시작 흐름 — 위에서 아래로
Collector 부팅부터 모든 모니터가 "준비 완료"가 될 때까지
01
Collector 부팅
JVM 시작, 종료 훅 등록
02
MonitorService.start() 호출
단일 진입점에서 전체 모니터링 시동
03
프로토콜별 24종 startService()
TCP, UDP, SNMP … 각 서비스가 자기 담당 인터페이스 조회
04
DeviceInterface 마다 Monitor 1개
통신 시작 (소켓 / 구독 / 커넥션 …)
05
isStarted() = true 까지 1초 polling
모든 서비스가 "준비 완료"가 될 때까지 대기
06
DeviceAliveCheckService 시작
장비 생존 감시 — 마지막에 시작
07
SelfChecker 시작
수집 자체 자가 진단 — 여기서 시동 완료

## Slide 8: 한 장비를 모니터링한다는 것
Monitor 하나가 살아있는 동안 내부에서 일어나는 6가지 일
01
연결 수립
TCP 소켓, MQTT 구독, DB 커넥션 등을 연다
02
수집 스케줄링
어떤 체크포인트를 언제 읽을지 우선순위 큐로 관리
03
요청 / 응답
정해진 주기에 맞춰 요청 송신, 응답 파싱
04
결과 처리
받은 값을 Redis 캐시 + Kafka 스트리밍
05
장애 처리
응답 실패 재시도, N회 초과 시 DEVICE_ERROR 알람
06
제어 처리
사용자 명령을 큐에 넣어 폴링 루프에서 순차 실행
→ 장치 1대 단위로 독립적으로 굴러간다
그래서 한 장비가 죽어도 다른 장비는 계속 수집된다

## Slide 9: 우선순위 폴링 큐 — 개념만 알아두기
"100개 체크포인트가 있는데, 다음에 뭘 읽어야 하지?"의 답
질문
100개 체크포인트가 있는데 다음에 뭘 읽어야 하지?
답
수집시간 우선순위 큐
각 체크포인트는 "다음 수집 예정 시각"을 가지고, 가장 빠른 놈이 큐의 맨 앞.
큐 동작 한눈에 보기
CP A
+ 100ms
전압
CP B
+ 250ms
전류
CP C
+ 1.0s
전력
CP D
+ 5.0s
온도
CP E
+ 60.0s
운영시간
수집 끝나면 "마지막 수집 + 주기" 로 재계산되어 뒤로 정렬
tail ↓
↑
head (가장 급함)

## Slide 10: 역할 부여 흐름
Step 1 · 역할 결정
CollectorClusterCoordinator (ZooKeeper)
▼
Step 2 · 분기 진입점
determineToBeActive() — 역할에 따라 분기
▼
▼
ACTIVE 부여
전체 수집 모드
MonitorService를 호출하여 장치 통신·이벤트 수신·DB 갱신을 "풀"로 수행
STANDBY 부여
대기 모드
같은 MonitorService를 호출하지만 각 Monitor가 자신의 monitorMode를 보고 동작 축소

## Slide 11: ACTIVE를 받았을 때
풀 동작 — 수집 / 이벤트 수신 / 상태 갱신을 모두 수행
호출 체인
CollectorClusterCoordinator.getRole()  ACTIVE
▼
MonitorService.start()
▼
각 *MonitorService.startService()
▼
Monitor.determineMonitorMode()
▼
→ ACTIVE 모드로 동작
ACTIVE 모니터의 동작
✓
장치와 정상 통신
수집값을 Kafka 로 전송
✓
DeviceEventReceiveService
트랩 / 이벤트 수신 활성화
✓
DeviceConnectionStatusUpdater
연결 상태를 DB에 갱신
✓
AlarmCheckService
알람 정책 검사 활성화
✓
Control 처리
사용자 제어 명령 수행

## Slide 12: STANDBY 모드의 4가지 상태
DeviceInterface 옵션에 따라 결정 — Monitor가 자기 monitorMode를 보고 동작 결정
모드
세션
요청
응답
저장
STANDBY
X
X
X
X
REDUNDANT_CONNECTION
O
X
—
X
REDUNDANT_MONITOR
O
O
O
X
ACTIVE
O
O
O
O
REDUNDANT_CONNECTION
세션(소켓/연결)만 유지하고 수집 요청은 보내지 않음. ACTIVE 승격 시 연결 수립 시간을 절약하기 위함.
REDUNDANT_MONITOR
ACTIVE와 동일하게 세션·요청·응답까지 수행. 단 저장(Redis/Kafka 흘려보내기)을 하지 않음.

## Slide 13: 역할 전환과 핵심 포인트
런타임에 역할이 바뀌면 어떻게 다시 호출되는가
STANDBY → ACTIVE 승격
전체 수집 모드로 재호출
• Monitor.monitorMode 재계산 • Event/Status 서비스 활성화 • 이미 연결 유지 중이면 즉시 수집 시작
ACTIVE → STANDBY 강등
제한 모드로 전환
• Monitor.monitorMode 재계산 • Event/Status 서비스 정지 • 옵션에 따라 연결만 유지 또는 통신 중단
한 줄 핵심
MonitorService 호출 자체는 ACTIVE/STANDBY 모두 동일하다.
다른 건 각 Monitor가 자기 monitorMode를 보고 "어디까지 일할지" 스스로 정하는 부분.

## Slide 14: 데이터 3종 분류
이 분류를 머릿속에 박아두고 디버깅하면 80%가 풀린다
Checkvalue
전압·온도·상태값 등 주기적으로 폴링하여 수집
방향
양방향
Kafka 토픽
liz.checkvalue.topic
Trap
장치가 스스로 보내는 비동기 이벤트·알람
방향
장비 → Collector
Kafka 토픽
alarm 관련
Pipeline
장비 추가·제어 요청 등 명령 / 통지 메시지
방향
양방향
Kafka 토픽
liz.message.pipeline

## Slide 15: 수집값(CheckValue) 흐름
장치 폴링 → Redis 캐시 → Kafka → Loader → ClickHouse
장치
TCP/SNMP/REST
▶
Monitor
Driver가 응답 파싱
▶
CheckValueCacheService
Redis (최신값)
▶
Streaming → Kafka
checkvalue 토픽
▶
Loader
토픽 구독 → 적재
▶
ClickHouse
시계열 저장 / 차트
왜 Redis?
현재값 조회는 DB 안 가도 됨. 화면 즉시 응답.
왜 Kafka?
DB 직결이면 DB 장애가 수집까지 멈춤. 버퍼 역할.
왜 ClickHouse?
시계열은 컬럼 지향 DB가 빠름. Loader가 batch 적재.
최신값 = Redis 시계열 이력 = ClickHouse
역할이 명확하게 분리되어, 각자 잘하는 일에 집중한다

## Slide 16: 트랩(Trap) 흐름
장치가 스스로 신호를 보내는 경우 — 대표 예: SNMP Trap
01
장비
SNMP Trap 패킷 발송
02
DeviceEventReceiveService
트랩 수신 후 큐로 전달
03
AlarmCheckService
알람 정책 비교 / 발생·해제 판단
04
MariaDB
알람을 DB 에 저장

## Slide 17: 제어(Control) 흐름
사용자 클릭부터 장치 응답까지 — 같은 폴링 루프와 같은 TCP 연결을 공유
Admin UI
사용자 클릭
▶
Kafka pipeline
REQUEST 메시지
▶
CollectorMessageService
수신·파싱
▶
MonitorService
execControlRequest()
▶
Driver controlQueue
enqueue (max 2,000)
▶
폴링 루프
다음 사이클에서 처리
▶
장치
쓰기 패킷 송수신
응답 경로 (reply.pipeline)
핵심 — REQUEST/RESPONSE 방식
최대 10초 응답 대기, 같은 TCP 연결로 수집과 함께 처리
별도의 통신 채널을 만들지 않는다 — 폴링 루프가 controlQueue 우선
Admin UI
사용자 화면 표시
▶
Kafka pipeline
RESPONSE 메시지
▶
AdminMessageService
수신·파싱
장치
응답 패킷 송신
Monitor
수신·파싱
ControlResult
제어 응답 생성
▶
▶
▶

## Slide 18: 모듈 간 통지(Notification) 흐름
"장비 추가됨", "알람 정책 바뀜" 같은 단방향 통지가 어떻게 반영되는가
01
Admin에서 장비 추가 / 수정 / 삭제
02
Kafka liz.message.pipeline 발행 (DEVICE_ADDED_NOTIFICATION 등)
03
Collector — CollectorMessageService 수신
04
*Parser 가 처리 → MonitorService.startMonitor / stopMonitor 등 호출
05
다음 폴링 사이클부터 변경 사항 반영

## Slide 19: Modbus TCP 짧게 + 예시 장비
산업용 표준 — Master/Slave 방식의 레지스터 읽기·쓰기
Modbus TCP
산업용 표준 프로토콜
Master / Slave
우리(Master)가 장비(Slave)의 레지스터를 읽고 쓴다
자주 쓰는 요청
"N번지부터 M개의 레지스터를 읽어줘"
응답 형태
그냥 바이트 배열 — 데이터 타입(FLOAT/INT16)으로 해석
전송 계층
TCP (기본 포트 502)
예시 장비 — Liz의 관점
Device — 분전반 #3
▼
DeviceInterface — Modbus TCP, 192.168.1.50:502
▼
Checkpoints
전압
주소 100
FLOAT
10초
전류
주소 102
FLOAT
10초
전력
주소 104
FLOAT
10초
온도
주소 200
INT16
10초

## Slide 20: Monitor가 깨어나는 과정
MonitorService.start() 부터 폴링 루프 시작까지
01
MonitorService.start()
시동 시작
02
TCPMonitorService.startService()
Modbus도 TCP 계열로 묶임
03
DB 조회
InterfaceType = MODBUS 인 인터페이스 모두 찾기
04
Monitor 1개씩 생성
DeviceInterface 1개 = Monitor 1개
05
Driver 생성 + 그룹화
Checkpoint를 "FunctionCode 같고 주소 연속"으로 그룹
06
CheckTask → 우선순위 리스트 등록
각 그룹을 다음 수집 예정 시각으로 정렬
07
TCP 소켓 연결
192.168.1.50:502
08
폴링 루프 시작
이제 무한 반복으로 들어감

## Slide 21: 한 사이클이 어떻게 돌아가는가
요청 → 응답 → 처리 → 재정렬 → 반복
01
head 조회
우선순위 리스트의 가장 급한 그룹
02
요청 패킷 생성
트랜잭션 ID + FC + 시작 주소 + 개수
03
TCP 송신
응답 도착까지 대기 (4초 timeout)
04
응답 수신
05
응답 파싱
트랜잭션 ID 검증 + 데이터 타입 변환
06
체크포인트별 처리
Redis + Kafka + 알람 검사
07
성공한 시간 갱신
리스트 재정렬 — head 가 다음 대상으로
08
다시 [01]로
무한 반복

## Slide 22: 에러 상황별 대응
에러 상황별 대응 — 폴링이 멈추지 않게 하는 방어 로직
상황
처리
응답이 4초 내에 안 옴
실패 시각 갱신 → 다음 수집 미룸 → 연속 실패 카운트 +1
트랜잭션 ID 안 맞음
패킷 무시, 다음 응답 기다림
소켓 끊김
재연결 시도
Modbus 예외 응답
"이 주소 못 읽어" 거부 — 에러 로그, task는 정상 진행
연속 N회 실패
DEVICE_DRIVER_PROTOCOL_ERROR 알람 발생
정상 응답 한 번 받으면
연속 실패 카운트 리셋 + DEVICE_ERROR 알람 종료

## Slide 23
Thank you! A Leader in Data Centre Monitor & Control www.onionsoftware.com